| Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Лист | ##### Наименование |  |  |  | #### Примечание |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| 1.1 | Содержание Общие данные. |  |  |  |  |
| 1.2-1.3 | Ведомость чертежей основного комплекта |  |  |  |  |
| 1.4 | Условные обозначения |  |  |  |  |
| 1.5 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |  |  |  |
| 1.6 -1.10 | Общие указания |  |  |  |  |
| Технические решения настоящего комплекта чертежей соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |  |  |  |  |  |
| Гл. инженер проекта |  |  |  |  |  |

1. Общая часть

Проект разработан на основании технического задания в соответствии с Государственными стандартами, Ведомственными строительными нормами и действующими нормативными документами.

2. Краткая характеристика объекта

Объект представляет собой двухсекционный 17-и этажный дом.

В цокольном этаже расположена парковка автомашин и технические помещения (щитовые ГРЩ 1, ГРЩ 2, водомерный узел, насосная, теплоцентр).

Над 17-м этажом располагается технический этаж, на котором расположены машинные помещения лифтов, кабельные и установки принудительной вентиляции служебных помещений.

На объекте предполагается диспетчеризация инженерных систем.

3. Назначение системы диспетчеризации объекта

Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД) предназначена для сбора и обработки информации от инженерных систем здания, телеуправления удаленными объектами, обеспечения диспетчерской связи.

4. Построения и назначение систем диспетчеризации

Для построения общей системы управления и диспетчеризации в качестве базового оборудования выбран комплекс технических средств диспетчеризации (КТСД) «Кристалл» производства ООО СДК Кристалл, Санкт-Петербург.

КТСД «Кристалл» предназначен для построения автоматизированных систем диспетчеризации. В функции системы входит сбор и обработка информации от инженерного оборудования, телеуправление удаленными объектами, обеспечение диспетчерской связи.

Комплекс позволяет осуществить сбор информации от аварийных, технологических и охранных датчиков (водомерные узлы, теплоцентры, системы АППЗ, лифты). Двухсторонняя диспетчерская связь обеспечивается с пассажирами в лифте, машинными помещениями лифтов и другими технологическими помещениями. С пульта диспетчера обеспечивается дистанционный автоматизированный контроль работоспособности оконечного оборудования диспетчерской связи.

Основу комплекса составляет пульт диспетчера на базе персонального компьютера (ПК) и блоками контроля СДК-31. Пульт диспетчера устанавливается в помещении диспетчерского пункта и обеспечивает взаимодействие диспетчера с системой диспетчеризации. Блоки контроля устанавливаются на контролируемых пунктах - КП и обеспечивают взаимодействие с точками обслуживания - ТО. Совокупность точек обслуживания образуется объектами контроля, телеуправления и диспетчерской связи. Обеспечивается гальваническая развязка между блоками контроля и блоком сопряжения.

Система обеспечивает следующие характеристики:

- Управление системой с пульта диспетчера;

- Интерактивная настройка конфигурации системы;

- Голосовое сопровождение сигналов от точек обслуживания;

- Телеуправление удаленными объектами;

- Автоматизированный контроль каналов громкоговорящей связи (ГГС).

В проектируемой конфигурации КТСД «Кристалл» имеет следующие возможности:

-  собирать информацию от 33 датчиков различной аварийной и служебной сигнализации работающих на замыкание или размыкания,

-  управлять 10-ю исполнительными устройствами телеуправления и контролировать их срабатывание,

-  коммутировать и контролировать оборудование  11 ГГС.

5. Состав информации, передаваемый в диспетчерский пункт

5.1 АУПС

-  сигнал «Пожар» и «Неисправность» пожарной сигнализации

5.2 Лифты

-  двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и кабиной лифта;

-  двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и машинным помещением лифта;

-  сигналы об открывании дверей шахты лифта при отсутствии кабины на этаже;

-  сигналы о срабатывании цепей безопасности лифтов.

5.3 Двухсторонняя переговорная связь в лифтах, предназначенных для перевозки пожарных подразделений с лифтовым холлом 1-го этажа.

5.4 Водопровод, канализация и теплоснабжение:

-  контроль состояния насосов хоз-питьевого водопровода (контроль аварии);

-  контроль давления;

-  контроль температуры.

5.5 Силовое электрооборудование и электроосвещение:

-  контроль состояния вводов (контроль фаз);

-  контроль включения/отключения освещения.

5.6 Сигналы о вскрытии дверей следующих помещений:

-  электрощитовые ГРЩ 1 и ГРЩ 2;

-  кабельная 1 и 2 технического этажа;

-  машинное помещение лифтов;

-  водомерный узел;

-  насосная;

-  теплоцентр;

-  щиток пульта служебной связи;

-  венткамера;

-  кожух ТВ усилителя.

5.7 Принудительная вентиляция:

-  контроль включения установок принудительной вентиляции служебных помещений.

5.8 Автостоянка в цокольном этаже;

-  сигнал превышения сигнализаторов окиси углерода СОУ-1.

5.9 Переговорная связь:

-  двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и теплоцентром;

-  двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и водомерным узлом;

-  двухсторонняя переговорная связь между диспетчером и насосной;

6. Сигналы управления, поступающие из диспетчерского пункта

Силовое электрооборудование и электроосвещение:

-  управление включением/выключением освещения.

7. Основные технические решения

Управление включение/отключение освещения осуществляется с выхода «ТУ», разъема «А» блока контроля с применением промежуточных реле телеуправления (ТУ) РПУ-2 или РП-21 (катушка на =60В).

Сигналы о состоянии освещения «включено/отключено», поступают на соответствующие входы датчиков «ДТ» разъема «А» блока контроля с контрольных пар контактов магнитных пускателей (ПМЕ-211).

Входные двери в помещения щитовых ГРЩ 1 и ГРЩ 2, машинные помещения лифтов, водомерного узла, насосной, теплоцентра, кабельной и дверцы кожуха с ТВ усилителем контролируются на вскрытие при помощи магнитоконтактных извещателей ИО102-26.

В машинных помещениях лифтов и в кабинах лифтов устанавливаются устройства громкоговорящей связи (ГГС) с кнопкой вызова. Сигналы контроля проникновения в шахту лифта и контроля срабатывания цепи безопасности, поступают на блок контроля (БК) с устройства управления лифтом (УУЛ).

Ввиду того, что высота жилого дома превышает 50 м., проектом предусмотрена организация двухсторонней переговорной связи между кабиной лифта для перевозки пожарных подразделений и холлом 1 этажа. В кабине лифта устанавливается дополнительное переговорное устройство, подключенное к пульту служебной связи СДК-035 установленному в холле 1 этажа.

Сигнал о возникновении пожара и неисправность снимается с выхода ПЦН пожарного приемно-контрольного прибора (ППКОП) автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС).

Сигнал о превышении содержания окиси углерода на автостоянке поступает с сигнализатора окиси углерода СОУ-1.

8. Монтаж системы

Пульт диспетчера СДК-330.8S/S1 установить в помещении охраны.

Блоки контроля СДК-31. с аварийными источниками питания СДК-30.02 смонтировать в щитах распределительных диспетчеризации (ЩРД) установленных в ГРЩ 1 и ГРЩ 2

Магнитоконтактные извещатели ИО102-26 подключить к блоку контроля СДК-31 через оконечные резисторы (4,3 кОм), установленные в соединительных коробках (КС-4).

Технологические переговорные устройства СДК-029Т установить в машинных помещения лифтов, ГРЩ 1 и ГРЩ 2, водомерном узле, насосной и теплоцентре.

Платы переговорных устройств ГГС СДК-029.1 установить в регистре лифтов. В лифтах предназначенных для перевозки пожарных подразделений, в регистрах установить дополнительные переговорные устройства ГГС СДК-029.1.

Пульты служебной связи с кабиной лифта для перевозки пожарных подразделений установить в холлах 1-х этажей каждой секции дома, рядом с лифтом, в электротехническом щитке, запирающемся на замок. Для контроля вскрытия, на щитке устанавливается магнитоконтактный извещатель ИО102-26, подключенный к блоку контроля СДК-31.

Подключения к станциям управления лифтами согласовывается с организациями, ответственными за монтаж лифтов.

Прокладку кабелей и проводов выполнить в кабель-каналах и за подвесным потолком в ПВХ гофротрубе. Соединение слаботочных кабелей и проводов системы выполнить с использованием соединительных коробок КС-4, коробки разветвительной УК-2П и коробки телефонной КРНТ-10. Для соединения подключения датчиков, коммутационных коробок, ЩРД и промежуточных реле применить кабели ТПВнг(А)-LS 10х2х0,5, КСВЭВнг(А)-LS 4x0.5, КСРЭВнг(А)-FRLS 1 x 2x0.5.

Промежуточные реле подключать к управляемым устройствам кабелем ВВГ 2х1,5.

9. Электропитание системы комплекса

Система диспетчеризации является потребителем электроэнергии первой категории, и ее электропитание предусматривается от двух независимых источников электроснабжения 220/380В через АВР в электрощитовой.

Электропитание блоков контроля СДК-31. и пульта диспетчера СДК-330S/S1 выполняется проводом ВВГнг (А)-LS Зх1,5 от отдельных автоматов щита электропитания, находящегося в электрощитовой и диспетчерской. Источники резервного питания входят в комплект поставки оборудования КТСД «Кристалл-S/S1».

Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 220/380 В с глухозаземленной нейтралью, для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматривается зануление металлических корпусов оборудования и приборов, выполняемое металлическим соединением их корпусов с нулевым проводом, для чего используются третьи жилы питающих кабелей.

10. Требования к помещениям с приемно-контрольными приборами

Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, расположено в диспетчерской на первом этаже жилой секции со следующими характеристиками:

-  площадь       м2;

-  температура воздуха в пределах 18-25◦С при относительной влажности не более 80%;

-  наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95;

освещенность помещений:

-  при естественном освещении не менее 100 лк;

-  от люминесцентных ламп не менее 150 лк;

-  от ламп накаливания не менее 150 лк;

-  при аварийном освещении не менее 50 лк;

-  наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91;

-  наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.

В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включатся автоматически при отключении основного освещения.

11. Охрана окружающей среды

Предложенные решения по системам сигнализации и связи в своем составе имеют оборудование, не наносящее вред окружающей среде.

Все оборудование системы диспетчеризации соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм действующих на территории РФ. После выполнения монтажных работ все отходы производства утилизируются в установленном порядке.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.10 | Общие данные |  |
| 2.1-2.3 | Кабельный журнал |  |
| 3 | План размещения основного оборудования на территории жилого комплекса. |  |

Ведомость

ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ГОСТ 21.101-97 | Основные требования к проектной и рабочей документации. |  |
| СНиП 31-01-2003 | Здания жилые многоквартирные. |  |
| СНиП 11.01-95 | Инструкция о составе, порядке разработки, согласования проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений. |  |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Пожарная безопасность. Общие требования. |  |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. |  |
| ППБ-1-93 | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. |  |
| ТР ТС 011/2011 | ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА |  |
| ГОСТ Р 53780-2010 | Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. |  |
| ОТТ4. 260-93 | Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Прокладка кабелей и проводов. Общие технические требования. |  |
| СП 31-101-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. |  |
| ГОСТ Р 52382-2010 | Лифты пассажирские. ЛИФТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ |  |
| ООО СДК Кристалл | Комплекс технических средств диспетчеризации «Кристалл». Исходные данные для проектирования. |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
|  | Сертификаты соответствия применяемого оборудования и материалов. |  |